Sochaczew, dnia 15 maja 2015 roku

Wykonawcy według rozdzielnika

Znak sprawy: RŚ. 272.02.1.2015

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowę kontenerowej kotłowni gazowej z instalacją gazową i przyłączeniową wraz z wymianą grzejników oraz instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie w ramach projektu: Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego, znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie – współfinansowanego ze środków NFOŚiGW”

W związku ze skierowanymi zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie ujawniając ich źródła, Zamawiający – zgodnie z treścią art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz.907 z późn. zmianami) – przekazuje treść zapytań i informuje, co następuje:

Zapytania:

- Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o: a) obliczenie doboru naczyń przeponowych; b) obliczenie doborów zaworów bezpieczeństwa dla kotłów gazowych – ma obowiązek sporządzić projektant. Powyższe jest niezbędne celem prawidłowego zabezpieczenia instalacji c.o. i kotłów.

- Prosimy o zaprojektowanie i uzupełnienie technologii kotłowni kontenerowej o pompę wymuszającą przepływ czynnika grzewczego z kotłowni gazowej poprzez sieć cieplną do kotłowni olejowej. Zaprojektowane pompy przy kotłach nie są w stanie pokonać oporów sieci.

Odpowiedzi:

ad.1)	Zakres dostawy kaskady kotłów od producenta powinien obejmować również zawory bezpieczeństwa – komplet. Kotłownia główna jest zabezpieczona naczyniami wzbiorczymi ,2* Reflex 600E; zabezpieczenie obejmować powinno tylko urządzenia projektowanej kotłowni gazowej i mogą być to naczynia odrębne dla każdego kotła lub jedno wspólne. Obliczenia zaworu bezpieczeństwa i naczynia wzbiorczego – w załączeniu poniżej:

PROJEKT BUDOWLANY KONTENEROWEJ KOTŁOWNI GAZOWEJ Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM I NAZIEMNYM W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W SOCHACZEWIE

1. Naczynie wzbiorcze przeponowe i rura wzbiorcza

A/ Pojemność wodna instalacji kotłów

V= 80-120,0 dm3

B/ ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa

psv ≥ po+1,5bar

ciśnienie wstępne w naczyniu

po ≥ 1 bar

psv ≥ 2,5bar

C/ ciśnienie napełniania

pF ≥ po+0,3bar≥1,03 bar

przyjęto dla kotła naczynie wzbiorcze przeponowe typu REFLEX N 25lub N35

( z rurą wzbiorczą 1" , ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa 2,5 bar.

2. Obliczenie zaworu bezpieczeństwa ( wg PN-82/M-74101 )

• moc kotła 150 kW,

• ciśnienie robocze: kotła - 0,4MPa, naczynia przeponowego – 0,6 MPa,

instalacji – 0,6 MPa, armatury – 1,0 MPa ,

• ciśnienie robocze pr = 0,4 MPa.

p1 = 1,1 · 0,4 = 0,44 MPa

dla nadciśnienia 0,44 MPa r = 2100 kJ/kg

m = 3600 · 150/2100 = 257,1 kg/h = 0,07 kg/s3

F = m/(10 K1 a (p1 + 0,1))

rzecz = 0,78 (wg karty katalogowej dla p1 ³ 0,14 MPa)

a= 0,9 · 0,78 = 0,702

F = 257,1/(10 · 0,52 · 0,702 (0,44+0,1)) = 130 mm2

Średnica gniazda zaworu:

do =  (4F/) = 12,87 mm

Przyjęto zawór bezpieczeństwa DN 25*25

ad.2) 	Rozwiązanie zawarte w projekcie budowlanym jest rozwiązaniem przykładowym, które na etapie projektowym było omawiane z przedstawicielami producenta kotłów. Uznano, że zastosowanie dodatkowych pomp jest zbędne. Jeżeli Wykonawca chce zastosować rozwiązanie równoważne, dopuszcza się zastosowanie dodatkowej pompy.

Ponadto Zamawiający – w myśl art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych – dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez zmianę zapisu wzoru umowy, którego § 8 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień wstrzymania robót przez Zamawiającego z powodu braku stałej obecności kierowników robót podczas wykonywania prac będących przedmiotem umowy. Zakończenie realizacji przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 4 niniejszej umowy nie zwalnia Wykonawcy od uiszczenia kary za zaistniałą przerwę w wykonywaniu robót.”

Z poważaniem,

Jolanta Gonta /-/

Starosta Sochaczewski