Sochaczew, dnia 12 listopada 2008 roku

Wykonawcy według rozdzielnika

Znak sprawy: RŚ. 3421/15/2/2008

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Remont kotłowni olejowej w Zespole Szkół w Teresinie”

W związku ze skierowanymi zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie ujawniając jego źródła, Zamawiający – zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) – przekazuje treść zapytań i informuje, co następuje:

W związku z ogłoszonym przetargiem na remont kotłowni w Zespole Szkół w Teresinie, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących problemów:

- W kosztorysie nakładczym remont kotłowni olejowej i instalacji technologicznej w poz.15 (Demontaż odmulacza JOW 80) nie ujęta została robocizna. Prosimy o poprawienie danej pozycji kosztorysowej.

Poz.15 kosztorysu należy wycenić uwzględniając wartość robocizny w wysokości nakładów wyszczególnionych w podanej w kosztorysie nakładczym wyceny, tj. KNR 4-02 tab.0418-01.

- W kosztorysie nakładczym remont kotłowni olejowej i instalacji technologicznej w poz.23 (Zawory kulowe żeliwne kołnierzowe o śr. Nominalnej 65 mm) w zestawieniu materiałów nie ujęte zostały zawory (występują tylko kołnierze i uszczelki). Czy zawory te mają zostać ujęte w wycenie? Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie danej pozycji kosztorysowej.

Należy uwzględnić zawory istniejące.

- W kosztorysie nakładczym remont kotłowni olejowej i instalacji technologicznej w poz. 26 (Odmulacze z rur stalowych…) ujęte zostały tylko materiały pomocnicze, nie został ujęty koszt zakupu samych odmulaczy. Czy oznacza to, że w zakresie robót  wchodzi tylko montaż odmulaczy? Jeżeli wycenić należy także materiał prosimy o uzupełnienie danej pozycji kosztorysowej.

Należy uwzględnić odmulacze istniejące.

- Czy kotły Vitoplex 100 o mocy 225 kW mają pracować w kaskadzie?

Kotły Vitoplex 100 mają pracować w kaskadzie.

- Czy kotły Vitoplex 100 mają być dostarczone w komplecie z palnikami?

Muszą zostać dostarczone wraz z palnikami olejowo – gazowymi.

- Czy Zamawiający dysponuje projektami technologicznymi? Jeżeli tak prosimy o ich udostępnienie.

Zamawiający dysponuje projektami technologicznymi, na podstawie których została wybudowana kotłownia, będąca obecnie przedmiotem remontu, przewidzianego do wykonania zgodnie z kosztorysami nakładczymi, przedmiarami, sztuką budowlaną i technologią wykonania. Dokumenty te są dostępne w siedzibie Zamawiającego.

- Ile obiegów grzewczych ma obsługiwać dana kotłownia.

Ilość obiegów grzewczych – 4 (cztery).

- Czy ujęte w przedmiarze robót otrzymanych od zamawiającego Vitotronic 300 K w ilości 2 szt. to kompletna automatyka kotłowni?

Odpowiedź została zawarta w pkt.4 wyjaśnień z dnia 7 listopada 2008 roku (pismo sygn. RŚ. 3421/15/1/2008).

- Prosimy o udzielenie odpowiedzi na jakiej podstawie wykonawca ma udzielić 60 – miesięcznej gwarancji na kotły olejowe, skoro zgodnie z kartami gwarancyjnymi producenta, gwarancja na korpus kotła wynosi 60 miesięcy, natomiast na automatykę  palnik – 24 miesiące.

Gwarancja dotyczy całego zadania inwestycyjnego i ma obejmować całość prac, łącznie z zamontowanymi urządzeniami. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Wykonawca, którego zobowiązanie gwarancyjne jest zobowiązaniem odrębnym w stosunku do zobowiązań określonych przez producentów kotłów olejowych, bądź też poszczególnych podzespołów.

- Prosimy o informację dotyczącą konieczności wykonania prac elektrycznych i automatyki dla zadania j.w. SIWZ nie zawiera przedmiaru na wykonanie ww. prac.

Odpowiedź została zawarta w treści wyjaśnień z dnia 7 listopada 2008 roku (pismo sygn. RŚ. 3421/15/1/2008).

Zamawiający informuje jednocześnie, że zgodnie z art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie terminu realizacji inwestycji oraz terminu składania ofert i uiszczenia wadium. W wyniku dokonanych zmian Rozdział III SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: Termin realizacji zamówienia – najpóźniej do dnia 24 grudnia 2008 roku. Natomiast oferty oraz wadium należy złożyć w sposób określony w SIWZ do dnia 20 listopada 2008 roku do godz. 11.00. Otwarcie ofert w tymże dniu o godz. 11.15.

Z poważaniem