Sochaczew, dnia 12 marca 2013 roku

Wykonawcy według rozdzielnika

Znak sprawy: RŚ. 272.03.1.2013

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji solarnej na dachach budynku Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie w ramach projektu: Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego, znajdujących się w Sochaczewie, Załuskowie i Młodzieszynie – współfinansowanego ze środków NFOŚiGW”

W związku ze skierowanymi zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie ujawniając ich źródła, Zamawiający – zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz.759 z późn. zmianami) – przekazuje treść zapytań i informuje, co następuje:

Zapytania:

Pytanie Nr 1:

Pytanie Nr 2:

Pytanie Nr 3:

Pytanie Nr 4:

Pytanie Nr 5:

Pytanie Nr 6:

Pytanie Nr 7:

Pytanie Nr 8:

Pytanie Nr 9:

Pytanie Nr 10:

Odpowiedzi:

Ad.1.

Zamawiający określa parametry na poziomie nie gorszym niż określone w SIWZ.

Zamawiający w SIWZ określa wymóg posiadanego certyfikatu wg w/w zapisów w protokole równoważności potwierdzonych badaniami Solar Keymark. Badania te obejmują EN i PN  o której pisze Oferent.

Ad.2.

Powierzchnia czynna  absorbera  wszystkich kolektorów powinna być taka aby uzyskać zwrot inwestycji do 9 lat oraz aby można było zmieścić kolektory na dachu obiektu. Zamawiający w SIWZ zastrzegł, że po stronie oferenta jest dokonanie wizji lokalnej.  Oferent powinien przygotować rozwiązanie minimalizujące ryzyko przegrzania instalacji solarnej. Określona przez Zamawiającego w SIWZ powierzchnia 50m2 w jednym polu jest powierzchnią  brutto. Jeżeli po instalacji solarów na dachu okaże się, że wskazane przez oferenta drzewo będzie kolidować z ich pracą usunięciem drzewa zajmie się użytkownik obiektu. Wnioskowane schematy i rzuty zostaną opublikowane w biuletynie informacji publicznej. Konstrukcja dachu jest przystosowana do montażu kolektorów.

Ad.3.

1) należy stosować  parametry określone w tabeli zamieszczonej w odpowiedzi na pytanie 1

2) Wyższe współczynniki a1 są niekorzystne dla Zamawiającego, gdyż  straty do otoczenia ciepła pozyskanego z promieniowania słonecznego byłyby większe niż założone w SIWZ. W założeniach zamawiającego energia ta powinna być przekazana do ogrzania wody użytkowej a nie do atmosfery.

3) W SIWZ wystąpił błąd - elementami SIWZ są: formularz ofertowy wraz z załącznikami oraz projekt umowy i PFU. Dokumentacja budowlana i przedmiary robót nie wchodzą w skład SIWZ i są do opracowania przez wykonawcę w elemencie projektowania.

4) Zamawiający dopuszcza sposób złożenia wadium wskazany przez oferenta.

5) Zamawiający wskazuje, iż jest to obiekt zbiorowego zamieszkiwania objęty 8% stawką podatku VAT.

Ad.4.

Należy stosować  parametry określone w tabeli zamieszczonej w odpowiedzi na pytanie 1.

Ad.5.

Biorąc pod uwagę warunki techniczne w ocenie zamawiającego korzystniejszy będzie kolektor płaski. Zamawiający nie przewiduje zastosowania kolektora próżniowego. Zamawiający przeprowadził analizę rynku i wybrał rozwiązanie najbardziej w jego ocenie optymalne. Przy konstruowaniu oferty należy zastosować parametry nie gorsze niż w SIWZ.

Ad.6.

Zamawiający ma prawo oczekiwać rozwiązań o wysokiej jakości; zatem parametry techniczne będące podstawą do przygotowania oferty określa SIWZ.

Dach budynku jest przystosowany w swojej konstrukcji do montażu instalacji solarnej.

Zamawiający przeprowadził analizę rynku na której oparł parametry określone w SIWZ. W związku z czym należy zastosować kolektory o parametrach nie gorszych niż określonych w SIWZ.

Ad.7.

Kolektorów spełniających parametry techniczne określone w SIWZ jest dostępnych w Polsce co najmniej kilka pochodzących od różnych producentów. Parametry określone w SIWZ określają wymagania minimalne. Oferent może złożyć, jak sam wskazuje, ofertę opartą na kolektorach charakteryzujących się lepszymi parametrami, co nie stoi w sprzeczności ze SIWZ.

Ad.8.

a)  Z przeprowadzonej przez zamawiającego analizy rynku wynika, że parametry kolektorów określone w SIWZ spełnia co najmniej kilku producentów.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie tylko szyby hartowanej ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa. Grubość szyby hartowanej 4 mm określona w SIWZ stanowi o jej wytrzymałości mechanicznej która w ocenie zamawiającego jest niezbędna ze względu na powierzchnię kolektora.

b) Zamawiający dopuszcza jako materiał obudowy kolektora tylko aluminium – ze względu na brak konieczności dodatkowych zabezpieczeń przed korozją.

c) Powierzchnia instalacji solarnej min. 56 m2 przy założeniu że mamy możliwość połączenia kolektorów w jednym polu do 50m2 – w ocenie zamawiającego takie rozwiązanie daje najmniejsze straty energii cieplnej na połączeniach miedzy kolektorami i zapewnia najmniejszą ingerencję połączeń przy określonej w SIWZ wielkości kolektora w połać dachową.

d) materiał absorbera określony w SIWZ to miedź ale tylko z pokryciem powłoką selektywną.

e) konstrukcja rur absorbera określona w SIWZ to wyłącznie konstrukcja meandrowa gdyż budowa meandrowa daje możliwość pełnego usunięcia glikolu w przypadku zdegradowania go w procesie przegrzania oraz pełnego odpowietrzenia instalacji.  Zagięcie rurki układu hydraulicznego absorbera musi zapewnić ciśnieniowe czyszczenie instalacji.  W przypadku harfowego rozwiązania nie istnieje taka możliwość gdyż  rurki absorbera są połączone pod kątem 90o.

f)  SIWZ nie wyklucza stosowania konstrukcji wsporczych zalecanych przez producenta.

g) parametry absorbera należy zastosować nie gorsze niż określone w SIWZ.

h) należy zastosować płyn solarny o parametrach nie gorszych niż określony w SIWZ.

i) Zamawiający określa w SIWZ połączenie do 50m2 w jednym polu brutto, czyli do 10 szt. kolektorów o powierzchni  absorbera  miń. 4,7 m2  tj. 50 m2 brutto .

W ocenie zamawiającego połączenie do 6 szt. kolektorów szeregowo o małej powierzchni 2,3 m2 da zaledwie 13,8 m2 w jednym polu co spowoduje zwiększenie rurarzu a w efekcie straty instalacji do otoczenia. W ocenie zamawiającego im więcej można zamontować kolektorów w jednym polu tym korzystniej dla zamawiającego gdyż uzyski energii są dla jego obiektu większe a zmniejszeniu ulega wielkość jest strat ciepła do otoczenia przez starzejącą się z czasem izolację cieplną rurarzu, która po kilku miesiącach może ulegać uszkodzeniom przez czynniki zewnętrzne.

j) sprawność optyczna określona w SIWZ na min. 82 %. Zamawiający nie widzi powodu do pogarszania wyniku korzyści jakie przyniosą mu kolektory słoneczne o ok. 10% (1% na sprawności może  się przenieść na oszczędności  w paliwie do 5%). Z przeprowadzonej przez zamawiającego analizy rynku wynika, że sprawność określona na poziomie 82% to standard.

k) współczynnik a1 jak w SIWZ   = >  a1 max 3,3  .

Zamawiający odmawia zmniejszenia na 3,6 gdyż w ocenie zamawiającego takie rozwiązanie jest nieuzasadnione ekonomicznie. Zastosowanie proponowanego przez oferenta parametru spowoduje znacznie większy poziom strat do otoczenia w rzeczywistych warunkach pracy kolektora  tj. przy temp w kolektorze np. 70o C odda do otoczenia  (a nie do ciepłej wody użytkowej)  więcej energii niż inne produkty  które maja WSP a1= max 3,3 .

l) Zamawiający nie jest zainteresowany produktem charakteryzującym się o 15 % gorszymi uzyskami energii niż zapisany w SIWZ. Parametry określone w SIWZ należy traktować jako parametry minimalne.

Ponadto parametry określone w SIWZ  odnoszą się do mocy przypadającej na m2 kolektora a nie do  mocy kolektora. Tym samym zamawiający dopuszcza zastosowanie wielu produktów o mocy i jakości nie gorszej niż zapisanej w SIWZ.

Ad.9.

Wykonanie instalacji przyłączeniowej wymaga pozwolenia na budowę. Montaż kolektorów wymaga jedynie zgłoszenia. Zamawiający posiada niezbędne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

Ad.10. vide Ad 9.

Z poważaniem

W imieniu Zarządu Powiatu w Sochaczewie

Tadeusz Koryś

/-/

Starosta Sochaczewski