Sochaczew, dnia 9 lutego 2009 roku

Wykonawcy według rozdzielnika

Znak sprawy: RŚ. 3421/19/6/2008

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Adaptację i rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie”

W związku ze skierowanymi zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie ujawniając jego źródła, Zamawiający – zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) – przekazuje treść zapytań i informuje, co następuje:

- Branża budowlana: Zgodnie z opisem technicznym konstrukcji poziom posadowienia budynku zaprojektowano na głębokości (- 1,35 m) i (- 3,45m). Podczas wierceń stwierdzono obecność wody gruntowej na głębokości 2,1 – 2,8 m p.p.t. Przedmiar robót nie uwzględnia odwodnienia wykopu. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o brakujący element.

- Ślusarka aluminiowa: Na rysunkach jest uwaga: „drzwi wyposażyć w okucia dla osób niepełnosprawnych i samozamykacz”. Prosimy sprecyzować jakie mają być te okucia (mogą to być napędy otwierające drzwi automatycznie, mogą to być okucia do otwierania ręcznego).

- Ślusarka aluminiowa: W opisie drzwi wewnętrznych jest zapis, że mają być szklone szybą zespoloną. Najczęściej drzwi wewnętrzne szkli się szybą pojedynczą. Czy konieczne jest zastosowanie szyby zespolonej dla w/w drzwi? Jeżeli tak, to jakie mają być profile: nieizolowane czy izolowane?

- Ślusarka aluminiowa: Do drzwi zewnętrznych wpisano zestaw 6 – 14 – 4. Aprobata wymaga stosowania w drzwiach szyb bezpiecznych. W związku z tym należałoby obie szyby hartować. Czy można zmienić szyby w zestawie na laminowane (bezpieczne)?

- Ślusarka aluminiowa: Przy drzwiach DA6 jest opis: „atestowane drzwi dymoszczelne z pełnym wyposażeniem”. Brak jest wymaganej klasy dymoszczelności. Prosimy o uzupełnienie brakującej informacji.

- Ślusarka aluminiowa: Drzwi DB2 – przy szerokości otworu w murze 1300 mm nie jest możliwe wykonanie drzwi dwuskrzydłowych. Czy możliwe jest wykonanie drzwi DB2 jako drzwi jednoskrzydłowych?

- Ślusarka stalowa: Standardowo występują drzwi z podwójnymi zawiasami, zaś wg dokumentacji zaprojektowane zostały drzwi wzmocnione z potrójnymi zawiasami. Czy konieczne jest zastosowanie drzwi z potrójnymi zawiasami?

- Dźwig dla osób niepełnosprawnych: Czy można zastąpić platformę CIBES dźwigiem hydraulicznym GMV?

- Dźwig dla osób niepełnosprawnych: Prosimy o podanie wysokości nadszybia i głębokości podszybia.

- Dźwig dla osób niepełnosprawnych: Czy występuje kabina przelotowa (drzwi po obu stronach szybu)?

- Dźwig dla osób niepełnosprawnych: Czy przewidziane jest pomieszczenie maszynowni? Jeżeli nie, to czy możliwe jest zastosowanie maszynowni w szafie prefabrykowanej?

- Dźwig dla osób niepełnosprawnych: Jaka jest wysokość podnoszenia Hp w/w dźwigu?

- Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej: Dokumentacja techniczna zawiera dwa komplety zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej tj. pliki o numerach 19 – 22 oraz pliki o numerach 36 – 39, a także załączniki pn. Zmiany w projekcie architektonicznym DPS w Młodzieszynie. Prosimy o jednoznaczne określenie, które Zestawienie stolarki jest obowiązujące.

- Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej: Poz.97 – Okna z tworzyw sztucznych:

- okno OA3 – wg Zestawienia stolarki ma wymiar: 1,76 x 0,93m, zaś wg przedmiaru robót: 1,76 x 1,93m.

- okno OA5 – wg Zestawienia stolarki mamy szt.28, zaś wg przedmiaru robót – szt.31. Prosimy o korektę w/w pozycji.

- Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej: Poz.276 – okna z tworzyw sztucznych:

- okno OC1 wg Zestawienia stolarki – szt.25, zaś wg przedmiaru – szt.24.

- okno OC4 – wg Zestawienia stolarki – szt.7, zaś wg przedmiaru – szt.4.

- okno OC7 – wg Zestawienia – szt.2, zaś wg przedmiaru – szt.5.

Jaka jest prawidłowa ilość w/w okien?

- Poz. 279 – drzwi przymykowe aluminiowe:

- drzwi DC4- wg Zestawienia – szt.1 zaś wg przedmiaru – szt.2.

- drzwi DC 5 – wg Zestawienia szt.1 zaś wg przedmiaru – szt.2.

- drzwi DC 6 – wg Zestawienia szt.12, zaś wg przedmiaru – szt.13.

- brak w przedmiarze drzwi DC3.

Jaka jest prawidłowa ilość w/w drzwi?

- Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej: Poz.110 – wyłaz dachowy – zgodnie zestawieniem występuje – szt.2 zaś wg przedmiaru – szt.1. Jaka jest prawidłowa ilość włazów dachowych?

- Czy wyposażenie kuchni wg projektu Technologia kuchni należy ująć w ofercie?

- Zgodnie z dokumentacją w Sali sportowej została zaprojektowana posadzka sportowa. Jakie parametry winna posiadać w/w posadzka?

- Zgodnie z opisem technicznym – Projekt DPS w Młodzieszynie i przedmiarem robót należy wykonać wykończenie schodów (stopnie i spoczniki) systemowymi profilami schodowymi (wykładzina kauczukowa gr. 4,5 mm), jednokolorowymi stopniami z okrągłymi pastylkami w kolorze ciemnoniebieskim 1780, zaś wg rzutów poszczególnych kondygnacji na klatkach schodowych zaprojektowano stopnie systemowe gres antypoślizgowy. Jakiego rodzaju posadzkę należy uwzględnić na schodach i podestach?

- Prośba o sprecyzowanie wymogów dotyczących nowo projektowanego ogrodzenia wraz z furtkami i bramami z automatyką. W opisie technicznym ogrodzenie przewidziano jako panelowe, podobnie z furtkami i bramami – z wypełnieniem z panelu zgrzewanego, w przedmiarze widnieją: ogrodzenie z siatki ślimakowej, furtki i bramy stalowe. W związku z powyższym prosimy o wskazanie prawidłowego wariantu, który należy uwzględnić przy wycenie.

- Prosimy o wyjaśnienie czy technologia kuchni wchodzi w zakres wyposażenia. Jeśli tak, prosimy o dokładny wykaz wyposażenia i dodanie odpowiednich pozycji do przedmiaru.

- Prosimy określić z jakiego materiału mają być wykonane ściany fundamentowe i ściany piwnic, gdyż w przedmiarze ujęte są jako żelbetowe, natomiast w opisie technicznym i na rysunkach z bloczków betonowych.

- W poz.319 ujęto płyty styropianowe gr. 5 cm, natomiast na przekroju mają gr. 12 cm. Prosimy o korektę.

- Brak paroizolacji na stropie budynku A i B. Prosimy o dodanie odpowiedniej pozycji do przedmiaru.

- Prosimy o wyjaśnienie, czy wszystkie szyby w oknach mają być absolutnie foliowane.

Zamawiający wyjaśnia co następuje:

W odpowiedzi na zapytania o powyższej treści Zamawiający informuje:

ad.1)	Dokumentację przetargową stanowią m.in.: przedmiar i projekt. Projekt przewiduje, że poziom posadowienia jest poniżej przewidywanego zwierciadła wody gruntowej i należy to przewidzieć w ofercie. Zgodnie z przepisami rozporządzenia o kosztorysowaniu robót budowlanych, nie należy ujmować robót pomocniczych jako oddzielnej pozycji.

ad.2)	Mają to być okucia do otwierania ręcznego.

ad.3)	Drzwi wewnętrzne mają być szklone szybą pojedynczą obustronnie foliowaną – profil zimny.

ad.4)	Szyby winny być foliowane, jak w opisie.

ad.5)	Opis jest pełny – należy zastosować się do zapisów dokumentacji.

ad.6)	Istnieje możliwość wykonania.

ad.7)	Mogą być montowane drzwi zarówno z potrójnymi, jak i podwójnymi zawiasami..

ad.8)	Zgodnie ze specyfikacją oraz zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania innych materiałów i urządzeń, niż przewiduje specyfikacja oraz dokumentacja przetargowa, o ile spełniają one wymagania i posiadają parametry na takim poziomie, jakie wymaga Zamawiający. Proponowany przez Wykonawcę dźwig powinien spełniać wymogi dźwigu ujętego w dokumentacji przetargowej.

ad.9 – 12) Nie ma nadszybia. Podszybie głębokości równej grubości podłogi dźwigu. Wszystkie parametry należy przyjąć, jak dla dźwigu projektowanego.

ad.13 – 16) Ofertę należy przygotować na podstawie zestawień stolarki.

ad.17)	W ofercie należy ująć 2 wyłazy dachowe.

ad.18)	Wyposażenie kuchni wg projektu Technologia kuchni należy ująć w ofercie.

ad.19) 	Do oferty należy przyjąć wierzchnią warstwę wykładziny sportowej grubości 5 mm, np.: Omnisport Training.

ad.20)	Schody należy obłożyć wykładziną kauczukową.

ad.21)	Do oferty należy przyjąć ogrodzenie panelowe.

ad.22)	Technologia kuchni nie wchodzi w zakres wyposażenia.

ad.23)	Ściany fundamentowe należy wykonać z bloczków betonowych lub monolityczne z betonu B25.

ad.24)	Do oferty należy przyjąć styropian gr.12 cm.

ad.25)	Należy ująć w ofercie paraizolację w ilości 1361,57m².

ad.26)	Wszystkie szyby w oknach mają być foliowane.

.

Z poważaniem