Sochaczew, dnia 5 września 2016 roku

Wykonawcy według rozdzielnika

Sygn. post.: ZP.272.05.4.2016

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowę pomieszczeń byłego internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie (ZS RCKU) dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sochaczewie i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie oraz dla potrzeb dydaktycznych ZS RCKU w Sochaczewie”

Na podstawie przepisu art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz.2164 z późn. zmianami). Zamawiający przekazuje treść pytań Wykonawców i udzielonych odpowiedzi w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę pomieszczeń byłego internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie (ZS RCKU) dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sochaczewie i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie oraz dla potrzeb dydaktycznych ZS RCKU w Sochaczewie”.

Zapytania:

- Dot. okablowania do puszek podłogowych typu floorbox. Czy można wykonać otwory w stropach do floorboxów (wymiary ok. 30x30cm, gł. 10cm). W jaki sposób będzie prowadzone okablowanie do floorboxów, czy wymaga cięcia bruzd w posadzkach?

- Proszę o wyjaśnienie ilości opraw przedstawionych w przedmiarze i projekcie. W przedmiarze ujęto 479szt opraw, wg rzutów instalacji oświetlenia przedstawionej na rys. ELE-PW-04 do ELE-PW-07 liczba opraw to ok. 310.  Proszę o wyjaśnienie tej rozbieżności.

- Proszę o wskazanie sposobu prowadzenia kabli sieci komputerowej. Zarówno specyfikacja, opis jak i przedmiar nie wskazuje na użycie np. kanałów instalacyjnych.

- Proszę o informacje czy w pomieszczeniach przewidziano montaż sufitów podwieszonych.

- Proszę o wyjaśnienie czy gniazda komputerowe mają być gniazdami pojedynczymi czy podwójnymi.

- Proszę o uszczegółowienie ilości linii sieci komputerowej (na schemacie ELE-PW-02 wskazano na 50 linii, wg rzutów instalacji przedstawionej na rys. ELE-PW-04 do ELE-PW-07  przedstawiono 27 floorboxów oraz 8 gniazd komputerowych. Każdy z floorboxów posiada 2 gniazda komputerowe, zatem liczba linii wskazana w projekcie wzajemnie się wyklucza.

- Proszę o uszczegółowienie liczby ręcznych ostrzegaczy pożaru i modułów sterujących. W przedmiarze wskazano 134 szt. każdego z elementów, co jest sprzeczne z projektem.

- Proszę o wskazanie sposobu prowadzenia instalacji elektrycznej. Czy instalacja ma być montowana podtynkowo w bruzdach – brak w przedmiarze / natynkowo w listwach – brak w przedmiarze.

- Proszę o wskazanie sposobu prowadzenia instalacji SSP.

- W jaki sposób prowadzić przewód z przeciwpożarowego wyłącznika prądu do rozdzielni głównej – podtynkowo czy natynkowo?

- Czy należy uwzględnić w wycenie centralę oddymiania, niezależnie od centrali SSP?

- Czy instalacja oddymiania będzie wykorzystywana również do przewietrzania klatki schodowej?

- Czy dostawa przeciwpożarowego wyłącznika prądu jest objęta zakresem zamówienia – brak w przedmiarze.

- Proszę określić parametry głównej szyny wyrównawczej.

- Proszę określić szczegółowo sposób wykonania instalacji połączeń wyrównawczych.

- Proszę o przedstawienie granic stref pożarowych w obiekcie.

- W jaki sposób będzie realizowana łączność telefoniczna w budynku? W szafie komputerowej nie wskazano na elementy dot. łączności telefonicznej.

- Proszę o weryfikację przedmiaru w zakresie przewodów WLZ z rozdzielni głównej do tablic TP.

- W jaki sposób będzie przekazywany alarm z windy (w dokumentacji przetargowej brak informacji nt. przekazywania sygnału alarmu z windy).

- Z uwagi na liczne rozbieżności pomiędzy projektem a przedmiarem oraz wzajemnie wykluczające się informacje w samym projekcie, proszę o przestawienie przedmiaru odpowiadającego wymaganemu zakresowi prac.

- Proszę o przesunięcie terminu składania ofert, umożliwiającego sporządzenie dokładnej oferty odpowiadającej zamówieniu.

Odpowiedzi:

ad.l) 	Okablowanie wymaga wykonania bruzd. Nie jest konieczne wykonywanie w stropach otworów o wskazanych wymiarach. Otwory należy wykonać w warstwach posadzkowych. głębokość otworów 7cm.

ad.2)	Należy zastosować ilości opraw zgodne z projektem.

ad.3)	Należy prowadzić w kanale instalacyjnym.

ad.4)	Sufity podwieszane będą wykonane zgodnie z projektem architektonicznym.

ad.5)	Proszę przyjąć gniazda podwójne.

ad.6)	Proszę przyjąć do wyceny 27 x 2 gniazda = 54 gniazda we floorboxach oraz 8 gniazd komputerowych; zatem łącznie 62 gniazda.

ad.7)	Na pytanie była już udzielona odpowiedź. Właściwe ilości elementów SSP, jakie należy przyjąć do oferty to: czujka dymu – 134 szt.; ręczny ostrzegacz pożarowy – 3 szt.; moduł sterujący – 3 szt.; centrala SSP – 1 szt.

ad.8)	Instalację należy montować podtynkowo.

ad.9)	Okablowanie instalacji SSP należy prowadzić podtynkowo. Linię z modułami sterującymi należy mocować do podłoża uchwytami które zapewnią odporność ogniową mocowania EI 90.

ad.10) Podtynkowo. Należy jednak montować przewód na uchwytach które zapewnią odporność ogniową mocowania EI 90.

ad.11) Wykonawca powinien przewidzieć w wycenie centralę oddymiania która jest ujęta w dokumentacji wielobranżowej.

ad.12) Tak.

ad.13) Dostawa przeciwpożarowego wyłącznika prądu jest w zakresie zamówienia, zgodnie z przekazaną do wyceny dokumentacją.

ad.14) Szyna miedziana o wymiarach: 700mm x 5mm x 50mm.

ad.15) Połączenia wyrównawcze wykonane linką połączyć w szyny lokalne, a następnie podłączyć do przewodu ochronnego rozdzielnic oddziałowych. Przewody ochronne rozdzielnic oddziałowych należy podłączyć do rozdzielnicy głównej i głównej szyny wyrównawczej.

ad.16) Podano w projekcie architektury.

ad.17) W wycenie należy przewidzieć centralę telefoniczną obsługującą minimum 35 numerów wewnętrznych.

ad.18) Projektant przekazał informację, że przedmiar zweryfikowano. Zamawiający informuje, że w przypadku stwierdzenia konkretnych niezgodności, należy brać pod uwagę rozwiązania zawarte w projekcie wykonawczym i projekcie budowlanym.

ad.19) Alarm z windy ma być przekazywany na zasadach określonych przez dostawcę szybu windowego, który przyjmuje i wycenia w swojej ofercie Wykonawca.

ad.20) Wszelkie zgłaszane przez Wykonawców niezgodności były na bieżąco potwierdzane lub negowane w toku udzielania wyjaśnień. Nie przewiduje się wydawania rewizji przedmiaru.

ad.21)	Termin składania ofert został przesunięty na dzień 8 września 2016 roku.

Z poważaniem,

Tadeusz Głuchowski

/-/

Wicestarosta Sochaczewski

w/z Starosty