Sochaczew, dnia 19 września 2016 roku

Wykonawcy według rozdzielnika

Sygn. post.: ZP.272.05.1.2016

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowę pomieszczeń byłego internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie (ZS RCKU) dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sochaczewie i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie oraz dla potrzeb dydaktycznych ZS RCKU w Sochaczewie”

OPIS DŹWIGU OSOBOWEGO

W przedmiotowym projekcie, została przyjęta konstrukcja stalowa szybu windowego. Poniżej przedstawiamy parametry, jakimi powinien cechować się zamontowany dźwig osobowy. Poniższe dane należy traktować jako przykładowe, spełniające kryteria. Wykonawca robót budowlanych powinien dobrać taki dźwig, który uwzględni wszelkie wymagania celu jakiemu ma służyć, a także konstrukcyjne możliwości montażu w budynku.

Parametry podstawowe:

Rodzaj dźwigu: Osobowy

Typ: Elektryczny – linowy

Udźwig nominalny: 630 kg

Ilość osób: 8

Prędkość jazdy: 1,00 m/s

Ilość startów: 180 / h

Ilość przystanków: 4

Ilość drzwi przystankowych: 4

Ilość drzwi kabinowych: 1 – kabina nieprzelotowa

Wysokość podnoszenia: 9,12 m

Temperatura pracy dźwigu: Min. +50C, max. +400C

Wentylacja: Grawitacyjna

Szyb:

Minimalne wymagane wymiary:

Szerokość zewnętrzna: 1750 mm

Głębokość zewnętrzna: 2050 mm

Podszybie: 1140 mm

Nadszybie: 3600 mm

Wymiary:

Wymiary Kabiny:

Szerokość: 1100 mm

Głębokość: 1400 mm

Wysokość: 2150 mm

Drzwi:

Otwarcia drzwi:

Szerokość: 900 mm

Wysokość: 2000 mm

Kabina:

Ściany kabiny: Przeszklone szkłem bezpiecznym bezbarwnym w obramowaniach ze stali malowanej proszkowo, standardowo w kolorze jasnoszarym (RAL7035)

Drzwi kabiny: Stal malowana proszkowo, standardowo w kolorze jasnoszarym (RAL7035)

Sufit: Stal malowana proszkowo, standardowo w kolorze białym (RAL9016)

Oświetlenie: Energooszczędne typu LED – okrągłe punkty świetlne

Awaryjne oświetlenie: Sufitowe - min. 2 h

Podłoga: Wykładzina antypoślizgowa, trudnościeralna, niepalna, krążkowana, 
standardowo w kolorze ciemnoszarym (Rondo 313)

Cokoły / listwy przypodłogowe: Stal nierdzewna satyna

Poręcz: Stal nierdzewna satyna, okrągła, na tylnej ścianie kabiny

Lustro: Na tylnej ścianie od 1/2 wysokości kabiny

Drzwi przystankowe:

Typ: Automatyczne teleskopowe dwupanelowe

Wykończenie: Stal malowana proszkowo, standardowo w kolorze jasnoszarym (RAL7035)

Progi: Aluminiowe

Bezpieczeństwo użytkowania: Płynna regulacja prędkości otwierania i zamykania drzwi (falownik) 
System powodujący ponowne otwarcie się drzwi przy napotkaniu przeszkody

Zabezpieczenie strefy wejścia za pośrednictwem kurtyny świetlnej

Panel dyspozycji w kabinie:

Wykończenie: Stal nierdzewna satyna

Rozmiar: Pełna wysokość kabiny

Wyświetlacz: Elektroniczny DOT-MATRIX

Wentylator: Wbudowany, ukryty, cichobieżny

System łączności ze służbami ratowniczymi zgodnie z PN-EN 81-28:

- LLW – linia stacjonarna (wymaga się doprowadzenia aktywnej analogowej linii telefonicznej do tablicy sterowej dźwigu przez Zamawiającego)

- GSM - moduł bezprzewodowy (wymaga się dostarczenia i utrzymania aktywnej karty SIM przez Zamawiającego)

Typ przycisków: Okrągłe, opisane pismem Braille'a

Funkcje przycisków: Przyciski dyspozycji

Przyciski zamykania i otwierania drzwi

Przycisk załączający wentylator

Przycisk łączności ze służbami ratowniczymi / ALARM

Sygnalizacje: Wizualna i dźwiękowa sygnalizacja przeciążenia kabiny

Interkom: Kabina – panel serwisowy / maszynownia

Kasety wezwań na przystankach:

Wykończenie: Stal nierdzewna satyna

Wyświetlacz: Elektroniczny DOT-MATRIX

Położenie wyświetlacza: Na wszystkich przystankach

Rodzaj wyświetlacza: Zintegrowany z kasetą wezwań

Typ przycisków: Okrągłe, opisane pismem Braille'a

Funkcje przycisków: Strzałki kierunkowe jazdy

Przystanki:

| Poziom posadzki przystanku wg projektu | Oznaczenie przystanku | Kierunek otwarcia drzwi | Klasyfikacja ogniowa drzwi wg EN 81-58: | Lokalizacja kasety wezwań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -2,72 | -1 | lewe | brak | w futrynie |
| 0 | 0 | lewe | brak | w futrynie |
| 3,34 | 1 | lewe | brak | w futrynie |
| 6,4 | 2 | lewe | brak | w futrynie |

Napęd:

Typ napędu: Bezreduktorowy, sterowany przemiennikiem częstotliwości VWF, zapewniający płynne starty i zatrzymania kabiny

Przeniesienie napędu: Liny stalowe

Maszynownia: Dźwig bez maszynowni - napęd umieszczony w nadszybiu

Zasilanie: Trójfazowe, 3x230V/400V; 50Hz

Sterowanie:

Położenie: W szybie, panel wstępny w futrynie drzwi przystankowych najwyższego przystanku

Typ: Mikroprocesorowe

Zbiorczość: Góra - dół

Praca dźwigu w grupie: Dźwig pojedynczy – SIMPLEX

Tryb stand-by / Tryb czuwania Po zrealizowanej dyspozycji i bezczynności dźwigu następuje 
wyłączenie oświetlenia, wentylatora oraz sygnalizacji w kabinie w celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej

Zachowanie dźwigu w przypadku zaniku napięcia: Automatyczny awaryjny dojazd do najbliższego przystanku z automatycznym otwarciem drzwi

Zachowanie dźwigu w przypadku alarmu p.poż: Automatyczny zjazd kabiny na zasilaniu docelowym na przystanek ewakuacyjny, otwarcie drzwi i wyłączenie dźwigu (dotyczy wyłącznie budynków posiadających centralę sygnalizacji pożarowej)

Informacje dodatkowe:

Konstrukcja stalowa szybu: w ramach przedmiotowego projektu należy dostarczyć i zamontować konstrukcję stalową szybu windowego wraz z wewnętrznym oświetleniem. Konstrukcja stalowa standardowo w kolorze jasnoszarym (RAL7035) obudowana panelami blaszanymi w kolorze konstrukcji.